## Migliorie
INTERVENTO DI RICOLLOCAZIONE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PSCHIATRICHE C/O STRUTTURA EX OSPEDALE PSICHIATRICO IN GENOVA QUARTO
COMPUTO METRICO - MIGLIORIE
U.M.
N. | CAT. | DESCRIZIONE |  | QUANTITA'
NUOVA PAVIMENTAZIONE TERRAZZO
1 | M2 | Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi compreso il sottofondo
|  | Zona est | mq | 22.05
2 | M2 | Demolizione di manti impermeabili e sottofondi di coperture piane. Impermeabilizzazioni compreso sottofondo e/o pendenze per uno spessore medio fino a 6 cm
|  | Voce A1 (zona est) | mq | 22.05
3 | M2 | Provvista e posa in opera di massetto per formazione di pendenze su tetti piani, dello spessore medio di 5 cm, compresa la formazione dei punti di lista ed il sollevamento ai piani di posa. Impasto composto da 200 kg di cemento 325, 1 l di fluidificante e 1 m³ di materiale isolante, compresa la formazione di soprastante cappa con malta bastarda finemente frattazzata
|  | Voce A1 (zona est) | mq | 22.05
4 | M2 | Membrana a base di bitume polimero plastomero armata di velovetro del peso di 50-60 g/m²: flessibilita' a freddo pari a 0 gradi, dello spessore di: 4mm
|  | Voce A1 (zona est) | mq | 44.1
5 | M2 | Solo posa in opera di doppia membrana a base di bitume polimero, mediante rinvenimento "a fiamma", con giunti sormontati di 7 - 10 cm debitamente stuccati a caldo: su superfici pianeggianti dello spessore fino a 4 mm e del peso fino a 4,3 Kg/m²
|  | Voce A1 (zona est) | mq | 44.1
6 | M2 | Formazione di sottofondo di malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento 32.5, per m³ di sabbia di fiume, livellato e finemente frattazzato per posa di pavimenti, eseguito a macchina e staggiato a mano | mq | 137.9685
7 | M2 | Fornitura e posa di piastrelle in cemento tipo “ Grandinetti- serie Ccotto minerale, colore su misura (grigio)”, mattonelle costituite da impasto composto da marmo in grani, polveri minerali, cemento, acqua e coloranti naturale. Dimensioni 20x20x2.1 poste in opera con malta di calce dosata a 350 kg compreso la sigillatura dei giunti con cemento liquido e la pulizia finale con segatura. MATERIALE SOGGETTO AD APPROVAZIONE DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA
|  | Voce A6 | mq | 137.9685
ELETTRODOMESTICI ED ARREDI FISSI
8 | M3 | Fornitura e posa di Lavatrice Carica Frontale, Classe efficienza energetica: A +, Capacità max carico: 5 kg, Velocità max centrifuga: 1000 giri/min | nr | 3
9 | M3 | Fornitura e posa cucina “tipo grande” formata da:
Struttura cucina con pannelli, ante, cassetti, mensole e piano finitura laminato, colore chiaro a scelta della D.L.:
- Piano 285x60 cm oltre a nicchia finestra, compresi fori per piano cottura e lavabo
- N.3 ante 75x60 cm
- n. 4 cassetti 6ox60x18 cm
- n. 2 cassetti 60x60x36 cm
- n. 3 mensole 120x45 cm
- zoccolino colore nero H10cm, L 300 cm
Elettrodomestici:
- piano cottura ad induzione con 4 zone cottura
- cappa di aspirazione a parete, in acciaio
- lavabo con sgocciolatoio in acciaio, lunghezza massima 100 cm, comprensivo di rubinetteria
- frigorifero da incasso, con vano congelatore, h 87 cm
- forno da incasso, capacità 65l, 6 funzioni di cottura
Fornitura e posa rivestimento in piastrelle formato 10x10 cm, colore bianco satinato, 1,1 mq
|  |  | nr | 2
10 | M3 | Fornitura e posa cucina “tipo piccolo” formata da:
Struttura cucina con pannelli, ante, cassetti, mensole e piano finitura laminato, colore chiaro a scelta della D.L.:
- Piano 240x60 cm, compresi fori per piano cottura e lavabo
- N.3 ante 75x60 cm
- n. 3 mensole 240x45 cm
- zoccolino colore nero H10cm, L 180 cm
Elettrodomestici:
- piano cottura ad induzione con 4 zone cottura
- cappa di aspirazione a parete, in acciaio
- lavabo con sgocciolatoio in acciaio, lunghezza massima 100 cm, comprensivo di rubinetteria
- frigorifero da incasso, con vano congelatore, h 87 cm
- forno da incasso, capacità 65l, 6 funzioni di cottura
Fornitura e posa rivestimento in piastrelle formato 10x10 cm, colore bianco satinato, 1,8 mq
|  |  | nr | 1
ACCESSORI BAGNO
11 | M4 | Fornitura e posa in opera gancio appendiabiti singolo tipo Pontegiulio Acciaio Inox F70AKS03 | nr | 3
12 | M4 | Fornitura e posa in opera gancio appendiabiti doppio tipo Pontegiulio Nylon F17AKN04 | nr | 7
13 | M4 | Fornitura e posa in opera portarotolo, tipo Pontegiulio Acciaio Inox F70AGS01 | nr | 3
14 | M4 | Fornitura e posa in opera dispenser portacarta in rotolo, tipo Pontegiulio Acciaio Inox F70AES03 | nr | 7
15 | M4 | Fornitura e posa in opera portascopino, tipo Pontegiulio Acciaio Inox F70AHN01 | nr | 3
16 | M4 | Fornitura e posa in opera portascopino, tipo Pontegiulio Acciaio Nylon F17AHN01 | nr | 7
OPERE STRUTTURALI
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SOLAIO PIANO SOTTOTETTO
Demolizione di solaio esistente, trasporto a discarica ed oneri di discarica
17 | M1 | Demolizioni di solai, compreso pavimento, inclusi gli eventuali ponteggi provvisori di servizio e i puntellamenti: solette piene dello spessore fino a 12 cm, Per ristrutturazioni totali compreso soffitti e/o controsoffitti.
|  | Superficie vuoto per pieno pari a 380 | mq | 380
18 | M1 | Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica: fino alla distanza di 1 km carico a mano | mc | 114
19 | M1 | per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo fino a 10 km | mc | 114
20 | M1 | per ogni km o frazione in piu' da 10 km fiino a 20 km | mc | 114
21 | M1 | per ogni km o frazione in piu' da 20 km fiino a 30 km | mc | 114
22 | M1 | per ogni km o frazione in piu' da 30 km fiino a 40 km | mc | 114
23 | M1 | ONERI DI DISCARICA a mc effettivo di scavo o demolizione misurato in banco o sul volume effettivo di demolizione. Compresi tutti gli oneri e magisteri per consentire al pieno svolgimento del conferimento a discarica. | mc | 114
Lamiera zincata
24 | M1 | Lamiere zincate - lisce da 6/10
|  | Superficie vuoto per pieno pari a 380 - Peso 45 kg/mq - Peso totale pari 17100 | kg | 17100
25 | M1 | Solo posa in opera di strutture metalliche quali ringhiere, cancellate, telai, ecc. in piano o in monta, compreso il trasporto da officina a cantiere, lo scarico, il sollevamento ai piani di posa e tutte le prestazioni di carattere murario occorrenti nonche' l'assistenza del fabbro per la sistemazione della struttura del peso di da 20,01 a 60,00 kg/m² posti in opera in piano
|  | Superficie vuoto per pieno pari a 380 - Peso 45 kg/mq - Peso totale pari 17100 | kg | 17100
26 | M1 | Provvista e posa in opera di normali profilati di acciaio, laminati a caldo (HP, HE o IPE) per solai, esclusa la formazione delle sedi di appoggio. Per manutenzioni e/o restauri
|  | Profilati per appoggio lamiere - Peso totale pari a 28.800 kg circa (compreso piatti accessori). | kg | 100
27 | M1 | Montaggio e smontaggio di trabattello fino a 3 piani di lavoro con altezza del corrimano di sicurezza da 4,00 o 6,00 m completo di stabilizzatori ed eventuali controventature.
|  | Quantità vuoto per pieno - N° operazioni 100 | cad | 100
28 | M1 | Provvista e posa in opera di armature provvisorie di legname o pannelli, rette o curve, per solai a nervature parallele in calcestruzzo e laterizio e/o solette piene, gettati in opera per altezze fino a 5,00 m dal piano di posa dei puntelli, compreso il disarmo e la pulizia del legname, per cantieri accessibili con motrice. Compreso il trasporto in cantiere, il montaggio, ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante.
|  | Superficie solaio parti laterali pari a 380 mq | mq | 380
OPERE IMPIANTISTICHE
IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO
29 | M5 | Fornitura franco cantiere e posa in opera di Centrale di Raffrescamento come da progetto. Compresa la fornitura e posa in opera delle apparecchiature idrauliche e di termoregolazione, ed escluse le apparecchiature elettriche di comando e controllo. Compresi i sotegni in profilati di acciaio e le opere murarie connesse alla posa degli impianti, gli AS-BUILT e le dichiarazioni di conformità. Compreso il trasporto in cantiere, lo smontaggio e rimontaggio della macchina, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo, l'assistenza allo star-up e tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante. Comprendente in particolare i seguenti componenti: | corpo | 1
|  | Fornitura franco cantiere e posa in opera di Centrale di Raffrescamento come da progetto, tipo FOCS3-W 1401 (Potenza Frigorifera 524 KW) Climaveneta, refrigerazione di liquido con sorgente acqua comprendente circuito frigorifero, compressori, scambiatori lato utenza e lato sorgente, quadro elettrico di potenza e controllo, controllore elettronico. Comprendente i seguenti accessori: valvola pressostatica per il controllo della condensazione, soft start, flussostato su evaporatore, valvola termostatica elettronica, giunti antivibranti in gomma, cofanatura acustica compressori, interruttori magnetoterici su carichi, segnalazione funzionamento compressori, shceda di interfacciamento seriale, comando remoto demand limit, condensatori in CuNi, dispositivo di regolazione gruppo e dispisitivo di supervisione. Compreso smontaggio e rimontaggo. | N. | 1
30 | M5 | Provvista e posa in opera di Pompa refrigerazione tipo Grundfos TPE3 100-180 PN6, completa di bocchettoni, controflange a filettate, kit di intercambiabilità, basi di appoggio e distanziatori, kit di isolamento termico, sensori di portata, sensori di temperatura, sensori di pressione, sensori di pressione differenziale, accessori per comunicazione remota, unità di interfaccia remota e moduli di intefaccia | N. | 1
31 | M5 | Provvista e posa in opera di n°2 giunti antivibranti | N. | 1
32 | M5 | Provvista e posa in opera di Valvole di non ritorno a clapet attacchi filettati DN 100 | N. | 2
33 | M5 | Provvista e posa in opera di Valvole di intercettazione flangiate corpo in ghisa, PN 16 comprensive di controflange, DN100 | N. | 7
34 | M5 | Provvista e posa in opera di sonda di Stabilizzatore automatico di portata "Autoflow" con valvola di intercettazione a sfera, installato nel circuito di refrigerazione | N. | 1
35 | M5 | Provvista e posa in opera di sonda di filtro obliquo | N. | 1
36 | M5 | Provvista e posa in opera di Manometro graduato con quadrante comprensivo di pozzetto portamanometro | N. | 3
37 | M5 | Provvista e posa in opera di sonda di temperatura esterna | N. | 1
38 | M5 | Provvista e posa in opera di Serbatoio refrigerazione capacità 200 litri | N. | 1
39 | M5 | Provvista e posa in opera di vaso d'espansione chiuso certificato ISPESL per impianti di riscaldamento della capacità fino a 200 Lt | N. | 1
40 | M5 | Provvista e posa in opera di Separatore Idraulico Attacchi DN100 | N. | 1
41 | M5 | Provvista e posa in opera di contacalorie volumetrico portata 52,5 mc/h DN 100 | N. | 1
42 | M5 | Provvista e posa in opera di sonda di temperatura ad immersione comprensiva di pozzetto | N. | 2
43 | M5 | Provvista e posa in opera di tubo di acciaio mannesman UNI EN 102216 liscio, pretrattato con resine epossidiche PN 16 compresa l' incidenza per lo sfrido, le curve e i materiali di consumo eventuale staffaggio ed ogni onere per la posa, escluse le opere murarie, del diametro di Tubazioni DN 100 (escluse le montanti) | Mt | 20
44 | M5 | Quadro elettrico di comando e conrtollo | cad | 1
45 | M5 | Collettori DN150 Complanari compreso coibentzioni | cad | 1
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
46 | M6 | Fornitura franco cantiere e posa in opera di SottoCentrale di Teleriscaldamento. Compresa la fornitura e posa in opera delle apparecchiature idrauliche e di termoregolazione, ed escluse le apparecchiature elettriche di comando e controllo. Compresi i sotegni in profilati di acciaio e le opere murarie connesse alla posa degli impianti, gli AS-BUILT per approvazione da ottenere da IREN (questa compresa) e le pratiche ISPESL di denuncia dell'impianto, le dichiarazioni di conformità. Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo, l'assistenza allo star-up e tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante. Comprendente in particolare i seguenti componenti : | corpo | 1
Provvista e posa in opera di tubo di acciaio mannesman UNI EN 102216 liscio, pretrattato con resine epossidiche PN 16 compresa l' incidenza per lo sfrido, le curve e i materiali di consumo eventuale staffaggio ed ogni onere per la posa, escluse le opere murarie, del diametro di:
47 | M6 | Tubazioni DN 100 di teleriscaldamento, dallo stacco da effettuarsi nel cunicolo impianti all'alimentazione dello scambiatore nel locale sottocentrale. | Mt | 80
48 | M6 | Provvista e posa in opera di sonda di temperatura esterna
|  | Sonda di temperatura esterna | N. | 1
49 | M6 | Provvista e posa in opera di valvola di regolazione e blocco a due vie con servocomotore
|  | Valvola a 2 vie con serv. DN 32 PN 25 | N. | 1
50 | M6 | Provvista e posa in opera di scambiatore di calore a piastre di acc inox ispezionabile
|  | Scambiatore Kw 300 (prim. 115°-75° sec. 70°-80°) | N. | 1
51 | M6 | Provvista e posa in opera di coibentazione in elastomero a celle chiuse e rivestimento in alluminio discambiatore di calore a piastre di acc inox ispezionabile
|  | Coibentazione e rivestimento Scambiatore Kw 300 | N. | 1
52 | M6 | Provvista e posa in opera di valvola di sicurezza certificata ISPESL
|  | Valvola di sicurezza diam. 3/4” tarata 4 bar | N. | 1
53 | M6 | Provvista e posa in opera di vaso d'espansione chiuso certificato ISPESL
|  | Vaso d'espoansione chiuso per impianti di riscaldamento della capacità fino a 200 Lt | N. | 1
54 | M6 | Provvista e posa in opera di termostato di sicurezza con ripristino manuale
|  | Termostato di sicurezza con ripristino manuale | N. | 1
55 | M6 | Provvista e posa in opero di valvole di dreno o scarico
|  | Valvole a sfera diam 3/4” | N. | 5
56 | M6 | Provvista e posa in opera di Bitermostato ad immersione
|  | Bitermostato ad immersione | N. | 1
57 | M6 | Provvista e posa in opera di gruppo di riempimento comprensivo di disconnettore tipo BA, filtro a Y e valvola di intercettzaione del diametro di:
|  | DN 50 | N. | 1
58 | M6 | Provvista e posa in opera di pressostato di minima con ripristino manuale
|  | Pressostato di minima con ripristino manuale | N. | 1
59 | M6 | Provvista e posa in opera di pressostato di sicurezza con ripristino manuale
|  | Pressostato di sicurezza con ripristino manuale | N. | 1
60 | M6 | Provvista e posa in opera di collettore inacciaio mannesman UNI EN 102216 liscio, pretrattato con resine epossidiche PN 16
|  | Da DN 125 a DN 150 n. 4 attacchi | N. | 2
61 | M6 | Provvista e posa in opera di contacalorie volumetrico
|  | Portata 6,5 mc/h DN 25 | N. | 1
62 | M6 | Provvista e posa in opera di Valvole di intercettazione flangiate corpo in ghisa, PN 16 comprensive di controflange, bulloni e guarnizioni
|  | DN100 | N. | 8
63 | M6 | Provvista e posa in opera di Valvole di intercettazione flangiate corpo in ghisa, PN 16 comprensive di controflange, bulloni e guarnizioni
|  | DN32 | N. | 4
64 | M6 | Provvista e posa in opera di Valvole di intercettazione a sfera (comprese anche le valvole da applicate sulle tubazioni di predispisizione come da progetto)
|  | DN 50/DN32 | N. | 22
65 | M6 | Provvista e posa in opera di Valvole di non ritorno a clapet attacchi filettati
|  | DN 32 | N. | 1
66 | M6 | Provvista e posa in opera di Disareatore
|  | DN 20 | N. | 1
67 | M6 | Provvista e posa in opera di Defangatore
|  | DN100 | N. | 1
68 | M6 | Provvista e posa in opera di sonda di temperatura ad immersione comprensiva di pozzetto
|  | Sonda di temperatura ad immersione | N. | 2
69 | M6 | Provvista e posa in opera di sonda di temperatura a filo comprensiva di pozzetto
|  | Sonda di temperatura ad immersione | N. | 1
70 | M6 | Provvista e posa in opera di sonda di temperatura omologatwe MID comprensiva di pozzetto
|  | Sonda di temperatura ad immersione | N. | 2
71 | M6 | Provvista e posa in opera di manometro comprensiva di pozzetto portamanometro | N. | 5
72 | M6 | Provvista e posa in opera di termometro comprensiva di pozzetto
|  | Termometro | N. | 5
73 | M6 | Provvista e posa in opera di circolatori gemmellari a portata variabile per impianti di riscaldamento portata da 0 a 12 mc/h prevalenza fino a 5 m circa
Circuito fan-coils
|  | Circolatore gemmellare impianto riscaldamento | N. | 4
74 | M6 | Provvista e posa in opera di giunti antivibranti in gomma
|  | DN 50 | N. | 2
75 | M6 | Provvista e posa in opera di coibentazione in elastomero a celle chiuse o con coppelle o marterassino in lana di vetro/roccia e rivestimento in alluminio di tutte le tubazioni della centrale di teleriscaldamento
|  | a corpo | N. | 1
76 | M6 | Riduttore di pressione con corpo e coperchio di ottone, sede e filtro di acciaio inox, torre di materiale plastico trasparente, guarnizione di gomma NB12, regolazione con manopola, pressione a monte 25 bar, pressione ridotta regolabile 1,5-6 bar, temperatura massima 40 gradi del diametro di 2". | N. | 1
77 | M6 | Realizzazione di quadro elettrico della sottocentrale di teleriscaldamento, comprendente tutti i vari componenti per il comando e la protezione dei vari circuiti di energia e la fornitura e posa in opera dei cablaggi delle apparecchiature che compongono il sistema di regolazione Tipo Coster (o compatibile con gli impianti esistenti). Sono compresi: Schemi elettrici esecutivi (AS-BUILT), Collaudi e Dichiarazioni di Conformità. Compresi tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante. | corpo | 1
78 | M6 | Realizzazione di sistema di regolazione per sottocentrale come da progetto, con sistema tipo COSTER (o compatibile con gli impianti esistenti) e fornitura e posa in opera dei vari cavi necessari per il collegamento del quadro di regolazione della sottocentrale e delle varie apparecchiature in campo che costituiscono tutto il sistema di regolazione COSTER della sottocentrale. Sono compresi: Schemi elettrici esecutivi (AS-BUILT), Collaudi e Dichiarazioni di Conformità. Compresi tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante, ed in particolare compredennti: | corpo | 1
|  | Fornitura e posa in opera dei vari cavi necessari per il collegamento del quadro di regolazione della sottocentrale e delle varie apparecchiature in campo che costituiscono tutto il sistema di regolazione COSTER della sottocentrale | cad | 1
79 | M6 | Fornitura materiale tipo COSTER come da progetto, comprendente:
|  | n°1 regolatore per teleriscaldamento tipo coster XTT608 | cad | 1
|  | n°1 Plug-in per comunicazioni C-BUS | cad | 1
|  | n°1 Modem periferico GSM/GPRS QUAD-BAND Tipo GSM668 Coster | cad | 1
|  | n°1 Integratore elettronico di energia Tipo IET 7383 Coster | cad | 1
|  | n°1 Contatore volumetrico ad ultrasuoni 20/130 °C - Tipo KSHF 32-6 Coster | cad | 1
|  | Provvista e posa in opera di sistema di regolazione dei ventilconvettori costituito da n°12 unità da incasso tipo Coster RT110, n°1 sistema multizona unità centrale tipo MRL 608 Coster, dotato di plug-in per comunicazioni C-BUS | cad | 1
DISTRIBUZIONE SECONDARIA
80 | M7 | Fornitura franco cantiere e posa in opera di tubazioni di andata e ritorno DN 100 coibentate per distribuzione secondaria tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante. Comprendente in particolare i seguenti componenti : | ml | 100
81 | M7 | Fornitura franco cantiere e posa in opera di tubazioni di andata e ritorno DN 40 coibentate per distribuzione secondaria tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante. Comprendente in particolare i seguenti componenti : | ml | 600
82 | M7 | Fornitura franco cantiere e posa in opera di Ventiloconvettori verticali o orizzontali con ventilatore centrifugo completi di mobile di copertura in lamiera preverniciata con colore standard, completi di: filtro d'aria di tipo lavabile, batteria di scambio termico a 2 o piu' ranghi costruita con tubi di rame ed alettatura a pacco di alluminio, bacinella ausiliaria di raccolta condensa, quadretto di comando incorporato con commutatore estate e inverno e variatore per motore elettrico a 3 velocita'. Condizioni di funzionamento in fase estiva: aria entrante a 26 gradi centigradi con umidita' relativa 50%, acqua entrante a 7 gradi centigradi, salto termico 5 gradi centigradi. Condizioni di funzionamento in fase invernale: aria entrante a 20 gradi centigradi con umidita' relativa 60%, acqua entrante a 55 gradi centigradi, salto termico 10 gradi centigradi della potenzialita' di frigorifera 1,95 kW, termica 4 KW circa. Compresa la fornitura e posa in opera di valvola Autoflow, valvola di intercettazione e filtro obliquo. Compreso il trasporto in cantiere, il posizionamento, l'assistenza alla posa in opera, l'allaccio dei cavi in partenza ed in arrivo, le prove di funzionamento e collaudo, l'assistenza allo star-up e tutti i ripristini ed ogni onere e magistero per dare un prodotto finito e perfettamente funzionante. | cad | 60
83 | M7 | Provvista e posa in opera di tubo di rame precoimbentato ai sensi della legge 10/91, comprese saldature, raccordi, materiali di consumo e i collegamenti terminali con relativi raccordi, perfettamente predisposti per i successivi allacci agli apparecchi utilizzatori, posto in opera sottopavimento ed a vista, questa esclusa: del diametro di 14/16 mm | ml | 360
|  | Montante in partenza dalla dorsale - D=16/18 mm | ml | 360